일  반  시  방 서

1. 건 명 : 동작구시설관리공단 체육시설 수영장(2개소)

정수탱크 활성탄 교체 및 내부 도장 공사

2. 정수탱크 규격

사업장명	정수기 규격	스트레이너
흑석체육센터	1,800(지름)× 2,000(높이)	200(28~32mm)
동작구민체육센터	2,100(지름)× 2,400(높이)	300(28~32mm)

3. 작업 범위

가. 정수탱크 활성탄 교체공사

- 세부사항

사업장명	활성탄 교체량 8~30Mesh	여과사(모래)		여과사리 (자갈) 10~15 ㎜	폐기물 처리량	스트레이너 교 체 량
		중사 2~5 ㎜	소사 0.8~1.2 ㎜
흑 석	3,300ℓ	1,000ℓ	1,000ℓ	600ℓ	5ton이상	200개
동 작	3,000ℓ	1,000ℓ	1,000ℓ	600ℓ	6ton이상	300개

나. 정수탱크 내부 부식제거 및 도장(단, 인체에 무해한 에폭시 도장)

다. 정수탱크 외부 도장

라. 정수탱크 내/외부 용접 보수 작업

- 탱크내부 부식, 균열 등 발견 시 용접 보수

- 탱크내부 배관 교체 필요시 교체(단, 외부배관 제외)

4. 작업실시 사양

가. 활성탄의 요오드 흡착력 : 1,100mg/g이상 / 정수처리용 활성탄

나. 활성탄의 비표면적 : 1,000~1,100㎡

다. 활성탄 입도(Mesh Size) : 8 ~ 30

라. 활성탄교체는 정수기 체적의 50%로 하며 역세 시 손실율을 감안하여야 한다.

마. 여과사(모래)는 정수기 체적의 10%로 하며, 주문진産으로 납품한다.

바. 여과사리(자갈)는 정수기 체적의 10%로 하며, 주문진産으로 납품한다.

사. 활성탄 폐기물 처리전표(실적표)제출

아. 국립수도환경연구원에서 발행된 활성탄 요오드로 시험성적서 제출

자. KS마크가 부착된 정품활성탄 사용(재생 활성탄 사용금지)

차. 교체할 스트레이너는 나사구경이 28㎜이상이며, 스트레이너 필터의 몸통 굵기는 20㎝이상으로 한다.

카. 정수탱크 내부 녹, 부식 제거(샌딩) 및 녹방지 페인트 도장 후 양생실시

타. 정수탱크 내부도장은 인체에 무해한 에폭시 도장을 원칙으로 한다.

파. 정수탱크 외부 도장작업
5. 시방서에 의하여 계약일로부터 30일 이내 준공하여야 한다.

(단, 공사일정은 사업장 사정상 변경될 수 있음)

6. 공사업체는 작업계획서를 공사착수 전 제출하고 감독자의 승인을 받아 작업을 시행한다.

7. 기한 내에 공사를 완성하지 못한 때에는 지체일수 1일에 대하여 계약금액의 1/1000에 상당하는 지체상금을 대가청구 전까지 현금으로 납부 하여야 한다.

8. 본 공사 준공검사일로부터 1년간 하자담보 책임을 진다.

(하자보증 이행증권을 제출한다. 하자보수보증금율 : 10%)

9. 사업장 사정에 의하여 일시 중지하거나, 작업사항이 변경되어도 이의 없이 이에 따르기로 한다.

10. 본 공사에 사용되는 모든 자재는 국가검정합격품(KS규격품)을 사용하여야 한다.

11. 공사는 감독자의 감독 하에 시행해야하며 공사물품(자재)은 공사 전에 입고하고 입고 시 감독자의 확인을 받아 합격된 물품만 반입한다.

12. 공사 시 시방서를 준수하고 내용이 상이하거나 명시되지 않은 사항이 있을 경우에는 감독자와 협의하여 공사하여야 한다.

13. 공사 시 기존 시설물 손상 및 업무에 방해가 되는 시공 방법은 사용하여서는 안 된다.

14. 공사 중 부주의로 발생하는 모든 사고에 대하여 공사업체가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위해 공사업체는 사고방지 방안을 강구해야 한다.

15. 공사 시 기존 시설물이 손상된 경우에는 공사업체의 책임으로 즉시원상 복구한다.

16. 감독자와 공사업체의 내용이 상이할 때에는 감독자가 우선한다.

17. 공사 시 발생한 모든 폐기물은 즉시 반출 처리하여야 한다.

18. 공사 전 안전교육을 실시하여 안전사고를 미연에 방지하여야 한다.

19. 공사업체는 공사 전 관련공사 기술을 보유한자를 선정하여 공단의 승인을 득한 후 공사감독을 하도록 한다.

20. 준공계 제출 시 공사과정(공사 전, 중, 후) 사진2부를 제출한다.  끝.